Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zakup , montaż oraz włączenie do systemu monitoringu miasta kamery termowizyjnej oraz kamery stałopozycyjnej działającej w środowisku BVMS. Kamera ma zostać zamontowana na budynku świetlicy środowiskowej w Dąbrowie Górniczej ul. Przelotowa 185A.
Zakres prac:
- doprowadzenie instalacji elektrycznej oraz sieciowej,
- dostawa oraz konfiguracja routera i VPN do sieci Straży Miejskiej,
- montaż kamer na maszcie dostarczonym przez Wykonawcę oraz ustawienie kamer,
- konfiguracja kamery w systemie BVMS,
- kontakt z Wydziałem Informatyki Urzędu Miasta Dabrowa Górnicza celem udostepnienia transmisji z kamery do sieci internet.

Minimalne parametry kamery stałopozycyjnej termowizyjnej:

Parametr	Wymagania minimalne
Budowa	Kamera stałopozycyjna termowizyjna
Rozdzielczość	640 x 480 pixeli
Odświeżanie obrazu	30 kl/s
Przetwornik	Niechłodzony detektor mikrobolometryczny
Obiektyw	35 mm (pole widzenia 17,6° x 13,2°)
Czułość termiczna	< 50 mK
Termiczne mapowanie kolorów	Minimum 12 trybów do wyboru
Kompresja	H.264, M‑JPEG
Obsługiwane protokoły	RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, IGMP V2/V3, ICMP, ARP, SMTP, RTSP, 802.1x, iSCSI, DDNS, UpnP (SSDP)
Bezpieczeństwo danych	Wsparcie uwierzytelnienia poprzez protokół EAP-TLS 1.0 także z możliwością wgrania certyfikatu w zakresie infrastruktury klucza publicznego do szyfrowania cyfrowego dostarczonego przez producenta kamery, tworzonego przez użytkownika oraz certyfikowane rozwiązania firm 3-ch
	Wsparcie szyfrowania na poziomie sprzętowym tj fabrycznie zabudowany moduł TPM (Trusted Platform Module), który wykorzystuje klucz kryptograficzny do ochrony wszystkich zarejestrowanych danych
Autentykacja wideo	Znak wodny, SHA-1, SHA-256
Łącze sieciowe	RJ-45 100 Base-TX Ethernet
Strumienie wideo	Możliwość generowania co najmniej 2 strumieni wideo
Zapis	Możliwość zapisu bezpośrednio na macierzy iSCSI
Inteligentna analiza obrazów	Wbudowana w kamerę
	Analizowane algorytmy: / wykrycie obiektu / przekroczenie linii / kierunkowość ruchu / porzucenie obiektu / zliczanie obiektów
	Możliwość analizy materiału zarejestrowanego na podstawie metadanych
Zapis lokalny	Wbudowany slot karty SD/microSD
Zgodność	ONVIF (Open Network Video Interface Forum)
Wejście alarmowe	1
Wyjście przekaźnikowe	1
Wejście audio	1
Obudowa	IP66
Temperatura pracy	-50 - +50 st C
Stopień ochrony	IP66, NEAMA-4X, Dopuwszczona prędkośc wiatru 150m/godz.; wibracje i wstrząsy NEMA TS2
Zasilanie	Sieciowe lub PoE
Gwarancja	3 lata

Wymagania techniczne dla kamery stałopozycyjnej:

Parametr	Wymagania minimalne
Budowa	Kamera w obudowie zintegrowanej typu “bullet”
Rozdzielczość	3072x1728 @ 20fps; 2720x1530 @ 25fps
Przetwornik	CMOS 1/2,9"
Czułość	Nie gorsza niż 0,379 lux w trybie dziennym i 0,042 lux w trybie nocnym zgodnie z IEC 62676 Część 5 (1/30, F1.6) / 0,0 lux przy włączonym oświetlaczu IR
Zakres dynamiki	120 dB
Kompresja	H.265; H.264; M- JPEG
Obszary ROI	Do 8 obszarów z niezależnymi ustawieniami jakości kodowania
Stosunek sygnał/szum	>55 dB
Migawka	Tryby migawki: automatyczna, wybierana ręcznie.
Oświetlacz IR	Wbudowany, o zasięgu 30 m, z regulacją intensywności
Obiektyw	Zintegrowany 3,2 - 10 mm ze zdalną regulacją zoom i autofocusem
Obsługiwane protokoły	IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/ / RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, / FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local / address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), / 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS, SMTP, iSCSI, / UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, / Dropbox™, CHAP, digest authentication
Bezpieczeństwo danych	Wsparcie uwierzytelnienia poprzez protokół EAP-TLS 1.2 także z możliwością wgrania certyfikatu w zakresie infrastruktury klucza publicznego do szyfrowania cyfrowego dostarczonego przez producenta kamery, tworzonego przez użytkownika oraz certyfikowane rozwiązania firm 3-ch
	Wsparcie szyfrowania na poziomie sprzętowym tj fabrycznie zabudowany moduł TPM (Trusted Platform Module), który wykorzystuje klucz kryptograficzny do ochrony wszystkich zarejestrowanych danych
Autentykacja wideo	Znak wodny, SHA-1, SHA-256
Łącze sieciowe	RJ-45 100 Base-TX Ethernet
Strumienie wideo	Możliwość generowania 4 strumieni wideo
Inteligentna analiza obrazów	Wbudowana w kamerę z możliwością równoległej analizy do 16 reguł alarmowych
	Analizowane algorytmy: / wykrycie obiektu / przekroczenie linii / kierunkowość ruchu / porzucenie obiektu / zmiana stanu obiektu / gęstość tłumu / zliczanie – przekroczenie linii / zliczanie obiektów w określonych strefach
	Zaawansowane funkcje w zakresie kalibracji i monitorowania obiektu takie jak np. ustalone proporcje obiektu, kolor obiektu oraz kierunek i prędkość jego przemieszczania
	Możliwość prezentowania statystyki dla wybranego pola lub obiektu z możliwością odczytu rzeczywistych wartości takich jak prędkości obiektu, jego proporcje i kolor czy kierunek jego poruszania
	Możliwość analizy materiału zarejestrowanego na podstawie metadanych
Zapis lokalny	Wbudowany slot karty SD/microSD (obsługa kart do 2 TB), wsparcie kart SD w wykonaniu przemysłowym z monitorowaniem stanu żywotności karty SD
Pre-alarm	5s
Zgodność	ONVIF Profile S, Profile G, Profile T
Wejście alarmowe	1
Wyjście przekaźnikowe	1
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Alarm audio	Alarm na podstawie wykrycia dźwięku
Maski prywatności	8
Temperatura pracy	-30 - +50 ºC
Stopień ochrony	IP66
Wandaloodporność	IK10
Zasilanie	Sieciowe lub PoE
Gwarancja	3 lata

Wymagane dwie licencje na 2 kanały wizyjne do obsługi kamer przez istniejący system Bosch BVMS 10.1.